## 工作梳理
川润能源100MW/200MWh电网侧储能项目110kV送出工程 — 工作梳理
项目概况：新建110kV架空线路约0.6km，自舒平220kV变电站至川润储能110kV升压站（自流井区丹阳街西侧中小企业园北侧），计划2026年建成投运；新建110kV升压站1座（主变1×110MVA，本期终期各1回110kV出线），配置20套5MW/2×5MWh磷酸铁锂液冷储能柜（非步入式电池舱+集中式储能），新建架空线路截面300mm²，接入舒平220kV变电站110kV间隔
序号 | 类型 | 对接部门/单位 | 工作事项 | 征询/协调内容 | 解决结果/回复意见 | 当前状态
一、线路路径征询意见（11项）
1 | 发征询函 | 自流井区舒平街道办事处 | 110kV送出工程线路路径意见征询 | N1塔基点位用地与居民沟通协调；线路跨越自贡至泸州港公路事项对接 | 复函（2026.6.26）：原则同意该线路路径，全力配合贵公司做好用地保障等。请自行做好群众解释沟通工作并保护好群众相关利益，严格按照相关法律法规做好群众的赔付工作。 | ✅已复函同意（含赔付协调事项）
2 | 发征询函 | 自流井工业园区管委会（自贡高新技术产业园区自流井工业集中区） | 110kV送出工程线路路径意见征询 | 拟在自流井区丹阳街西侧、中小企业园北侧投资建设的储能项目；线路路径对园区产业规划影响 | 复函（自井园函〔2026〕42号，2026.7.1）：原则全力支持，将积极发挥协调作用——①协助规划线路路径，优先保障路径贴合园区整体规划，避开核心产业区、重点项目用地及基础设施关键区域；②协调园区内相关企业、单位，配合做好线路路径核查、施工协调；③配合区级相关部门做好路径审核、相关手续办理，督促规范施工，确保按时并网投运。 | ✅已复函同意（全力支持配合）
3 | 发征询函 | 自贡市自流井区文化广播电视和旅游局 | 文物保护相关问题意见征询 | 舒平街道建设地点是否涉及地面不可移动文物 | 复函（2026.6.9）：经核实，该项目自流井区舒平街道建设地点暂未发现地面不可移动文物。后续须严格执行《文物保护法》等相关法律法规，若发现任何不可移动文物遗迹或有文化价值的情况，请及时通知该局，停工开展保护工作。 | ✅已复函（无文物+后续监管）
4 | 发征询函 | 自贡市自流井区水务局 | 线路路径防洪影响意见征询 | 110kV舒润线路路径是否影响行洪、是否与水务规划冲突 | 复函（自井水函〔2026〕22号，2026.6.23）：经现场踏勘、图纸比对及河道资料复核，舒润线路全线未跨越行洪河道、水库等水利防洪设施，杆塔基础选址均避开河道管理范围。线路建设施工及后期运行不会占用行洪断面、不阻碍河道正常行洪排涝，符合区域水务各项规划要求。要求：①施工期间严禁向河道、沟渠、低洼行洪区域丢弃建筑垃圾、施工渣土，严禁擅自改动、破坏现有排水、防洪水利设施；②若后续路径调整涉及临近河湖、水利设施区域，须提前再次函告复核。 | ✅已复函原则同意（防洪安全无影响+施工管控要求）
5 | 发征询函 | 自贡市自流井区自然资源局 | 线路路径自然资源要素意见征询 | ①国土空间"三区三线"（生态保护红线、城镇开发边界）；②永久基本农田；③生态、矿产、地灾、林地占用 | 复函（2026.6.23）：①路径接入川润储能110kV升压站部分位于城镇开发边界内，其余部分位于城镇开发边界外，不涉及生态保护红线。②N2塔点线路塔位位于永久基本农田范围内，建议优化线路路径，若确实难以避让，应对永久基本农田的不可避让性及对耕作的影响进行论证，形成报告材料后送该局备案。线路塔正投影面积应低于200平方米。③该路径不涉及世界自然遗产、风景名胜区、自然保护区、森林公园、国有林场、国家公园、国家地质公园，未压覆矿产，无地质灾害；涉及占用林地，请于项目开工前及时完善相关用地手续。④请按规定做好占用土地权利人经济补偿工作。 | ✅已复函（重点：N2塔永农不可避让论证+林地手续+补偿）
6 | 发征询函 | 自贡市自流井生态环境局（会同高新区环境与应急局会商） | 线路路径生态环境意见征询 | 110kV舒润线路路径是否涉及饮用水水源地保护区 | 复函（2026.6.2）：经该局同高新区环境与应急局会商核实，110kV舒润线路路径不涉及饮用水水源地保护区。要求：①严格遵守生态环境保护法律法规；②项目开工建设前完成相应环境影响评价手续办理；③施工期及运营期严格落实各项环保措施，确保污染物达标排放。 | ✅已复函（不涉及水源地+开工前完成环评）
7 | 发征询函 | 自贡高新技术产业开发区管理委员会社会事业局 | 文物保护相关问题意见征询 | 高新区高峰街道建设地点（塔位N2、N3）是否涉及地面不可移动文物 | 复函（自高社事函〔2026〕39号，2026.6.12）：经核实，该项目在高新区高峰街道建设地点（塔位N2、N3）暂未发现地面不可移动文物。后续须遵照《文物保护法》等相关法律法规，若发现任何不可移动文物遗迹或有文化价值的情况，请及时通知该局，并立即停工开展保护工作。 | ✅已复函（无文物+后续监管）
8 | 发征询函 | 自贡高新技术产业开发区高峰街道办事处 | 线路路径意见征询 | 塔基点位用地、线路跨越民房事项 | 复函（2026.6.26）：根据线路路径图，经现场踏勘，N2、N3塔基点位存在离居民住宅间距较近和部分线路跨越民房，可能存在补偿较高的问题。原则上同意该线路路径。请自行做好群众解释沟通工作并保护好群众相关利益，严格按照征地拆迁相关法律法规做好群众的赔付工作。 | ✅已复函原则同意（需重点处理N2/N3塔基居民补偿）
9 | 发征询函 | 自贡市交通运输局 | 线路路径与公路交叉意见征询 | 线路路径方案与在建自贡至泸州港公路形成路线交叉的安全距离、净高、交叉角等 | 复函（2026.6.16）：①该路径方案与在建自贡至泸州港公路形成路线交叉，塔位不在路线红线控制内，与路线交叉角满足要求，但跨越高度不明（已附路径方案与规划公路、水路交叉情况平面图）。②按照公路建控区管理要求，线路相关塔位设施与公路不少于20米安全距离，采用耐张塔穿越，交叉锐角不小于45度，跨越净高大于9.5m。③设计时主动与项目交通主管部门对接，核对接网路线标高和用地红线等。④方案与现有公路交叉应严格遵守《公路法》《公路安全保护条例》，保持安全距离、净空，保障公路完好、安全和畅通。在满足上述要求的前提下，原则同意线路路径方案。 | ✅已复函原则同意（须按≥20m安全距离/45°锐角/9.5m净高执行）
10 | 发征询函 | 自流井区科技和经济信息化局 | 线路路径与经信规划意见征询 | 线路路径是否与经信发展规划冲突 | 招商引资牵头部门，口头通过，不回函 | ✅口头同意（招商引资牵头部门，不出函）
二、接网工程建设模式（电网公司回购）
11 | 商请函/复函 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 商请新能源接网线路工程建设模式 | 根据《关于做好新能源配套接网线路工程投资建设有关事项的通知》（发改办运行〔2021〕445号），电网公司原则上优先投资建设项目接网线路工程，请确定投资主体；如我司投资建设，建成后有向电网公司转让意向则按回购业务办理（要求5个工作日内正式回函） | 我司向国网自贡供电公司复函（2026.7.2）：同意先行投资建设本项目接网线路工程，并按贵司回购业务相关规定，在工程建成投产后将该线路工程资产按市场公允评估价格转让给贵司，全力配合完成后续全部回购相关工作。（附件：回购业务说明书+资产回购支持性文件清单+接网工程项目支撑要件清单34项） | ✅我司已复函同意先行投资+投产后按市场公允价回购（34项要件需逐步落实）
三、项目落地选址与园区配套（已落地）
12 | 商请函/意见函 | 自流井工业园区管委会 | 川润能源储能项目落地陆港园区意见 | ①项目选址；②用地规模；③升压站及储能设备建设规模；④纳入园区控规 | 意见函（2025.8.18）：①同意项目选址自贡市自流井区丹阳街西侧中小企业园北侧（舒平街道舒平220kV变电站附近），并预留20亩工业用地。②支持公司在园区建设110kV升压站一座及配套配电室、调度室，购置20套5MW/2×5MWh磷酸铁锂液冷储能柜，接入舒平220kV变电站110kV间隔。③同意项目所需土地纳入在编的《西南陆港单元及氢能装备制造产业园详细规划》。 | ✅已出意见（选址+用地+建设规模+控规已落实）
四、N1塔征用与产权处置
13 | 发征询/签订协议 | 泸州市宇众金属回收有限公司（110kV舒化线原权属）→ 自贡市明鸿建筑劳务有限公司（受让方） | 征用停运110kV舒化线N01终端塔 | 永久征用停运110kV舒化线N01终端塔1基（杆塔本体+配套基础+附属金具），纳入舒坪-川润储能升压站新建线路永久塔位；拆除N01-N02段导地线，落实N02塔两侧张力保护；杆塔所有权先由宇众公司转让给明鸿公司，再由公司征用 | ①产权转让声明函已出具：宇众公司将110kV舒化线全部资产所有权（含N01终端塔）转让给明鸿公司；②征用协议已签订：征用总补偿15万元（壹拾伍万元整，包干总价），款项全额支付给明鸿公司对公账户；③周报反馈：N1塔补充协议已签订；④待办：明鸿公司5个工作日内开具13%合规增值税专用发票→核验无误后5个工作日内一次性支付补偿款→支付当日三方现场交接+设备清点+签署《资产交接确认单》→丙方负责剩余停运设备拆除清理回收。 | ⏳协议已签，待付款+现场交接+拆除清理
五、勘测定界
14 | 签订合同 | 勘测定界单位 | 储能项目勘测定界 | 100MW/200MWh电网侧储能项目用地勘测定界，划定用地红线、面积、地类，为土地手续提供依据 | 已签订勘测定界合同（合同编号尾号20260616-3），勘界扫描件已归档 | ✅勘测定界合同已签（成果文件已归档）
六、可研设计与勘察
15 | 签订合同 | 乐山城电电力工程设计有限公司自贡分公司（中标人） | 接入系统工程可研设计一体化 | ①舒平220kV变电站110kV出线构架—川润储能站送出线路门型架（不含），新建单回110kV架空线路约0.6km；②拆除舒平变110kV门型构架—110kV舒化线N2塔导地线，置换舒沿线及舒化线间隔；③110kV舒沿线及舒化线站内保护及通信设备调试更换 | 已签订可研设计一体化合同（2026.7.22），合同金额28万元（含税，税率6%）：可研费8万元+勘察设计费20万元；交付节点：可研报告2026.08.10（以通过自贡供电公司审查为准）、施工图2026.09.30、竣工图工程竣工后30天；付款：可研交付后15工作日付8万、施工图交付后15工作日付16万、竣工后15工作日付清尾款4万 | ⏳合同已签（8.10前出可研，9.30前出施工图）
七、跨越/下穿天然气管道与排水管道
16 | 签订合同 | 蜀南油气施工单位 | 储能站东侧雨污水管道下穿（跨越）油气管道 | 地块东侧施工中的油气管道位置确定及下穿/跨越施工方案、报价 | 已签订储能站合同（排水管道下穿布置），与蜀南油气施工单位已联系，正在沟通施工方案及报价 | ⏳合同沟通中，施工方案与报价沟通中
八、储能设备采购
17 | 签订合同 | 熙泰荣（设备供应商） | 大储专篇合同（设备采购） | 100MW/200MWh储能项目核心设备采购 | 已签订两份大储专篇合同：①NY2512-CG20260609-01；②NY2519-CG20260601-01 | ✅设备合同已签订两份
九、招标组织与线路核准
18 | 发函/汇报 | 自贡市发改委能源办 | 送出工程线路核准资料及招标组织形式 | 送出工程核准所需支持性文件准备；招标组织形式必须经法规科审查 | 周报反馈：已汇报，需按法规科审查通过的招标组织形式开展送出工程招标 | ⏳核准资料准备中，招标组织形式需法规科审查
19 | 内部推进 | 招标代理/EPC/主要设备 | 招标代理委托；EPC工程招标；主要设备招标 | 完成招标代理委托，启动EPC总包和主要设备招标 | 周报反馈：列入下周工作计划，责任人徐国义、徐明炎、肖闯 | ⏳招标代理待委托
十、专题报告与开工前手续（专篇）
20 | 专题编制 | 环评、水保、稳评、安评等专篇编制单位 | 开工前各项专题报告编制与报批 | 按电网项目回购34项要件清单要求，落实环评、水保、稳评、安评、压矿、地灾、防洪、社会稳定风险评估、林地等专题 | 周报反馈：稳评已备案；环评已通过专家评审；安评报告已出初稿；N2塔不可避让永农报告已正在修改 | ⏳稳评已备案 / 环评待公示/ 安评初稿 / N2永农论证待审
21 | 土地调规 | 自贡市自流井区/自贡市规委会 | 项目用地调规与常务会审议 | 完成政府各部门协调会、特殊工艺及建设指标论证报告初稿，土地调规上会 | 周报反馈：完成政府各部门协调会、特殊工艺及建设指标论证报告初稿；6.22已过规委会；跟进土地常务会 | ⏳规委会已通过，待土地常务会审议
22 | 施工准备 | 场地建渣堆存单位 | 场地建渣清理处置 | 场地堆存建渣清理（已处理一部分，剩余约1~2万方，对方意向推到西侧洼地） | 周报反馈：已处理一部分，剩余约1~2万方，对方意向推到西侧洼地 | ⏳剩余1~2万方待处置
十一、接入系统方案批复（电网公司）
23 | 电网复函 | 国网四川省电力公司 | 接入系统方案研究情况复函（川电发展函〔2026〕60号） | 国网四川公司专题研究同意：以新建1座川润储能110kV升压站（主变1×110MVA）+新建1回至舒平220kV变电站110kV架空线路（约0.6km，300mm²）为接入系统方案；主变高压侧电压主分接头115kV，110kV侧短路电流水平按40kA选择设备，35kV侧SVG容性≥21Mvar/感性≥1Mvar；继电保护采用光纤电流差动+断路器失灵+防孤岛保护+频率电压紧急控制装置；调度由四川省调/省调备调直接调度、自贡地调属地管辖；光缆沿送出线路新建2根48芯光缆 | ①同意按本方案开展后续工作；②储能本体及接网工程均获核准（备案）后30个工作日内与国网自贡供电公司签订接网协议；③储能项目装机容量、建设地点、开发时序等变更应及时函告并适时复核；④舒平变电站部分时段负载率较高，必要时采取降低充电功率、延长充电时间等措施；⑤川发改能源〔2025〕518号清单印发之日起1年内未实质性开工的应开展接入方案复核 | ✅国网四川公司2026.6.14已出具接入系统方案复函（60号函），下一步签订接网协议
十二、用地规划调整论证（陆港单元控规）
24 | 专题论证/规划 | 自贡市自然资源和规划局、自贡市自流井区人民政府 | 《自贡市陆港氢能装备制造片区局部地块规划论证报告》 | 论证范围约3.67公顷，位于舒平220kV变电站东南侧、丹阳大道（S427）西侧；用地细分：①4001地块（西侧）1.47ha为二类工业用地（电网侧储能近期建设）；②4002地块（东侧）0.69ha为二类工业用地（发展用地）；③新增防护绿地1.51ha（满足北侧快速路退距、南侧220kV贡舒北线高压走廊、西侧DN630燃气管线敷设要求） | 2026年3月由四川远建建筑设计研究院（甲级资质）编制完成。论证结论：①严守国土空间总体规划安全底线，未突破生态保护红线/城镇开发边界/永久基本农田；②未压覆矿产，无文物/洪涝/古树等刚性管控；③未突破贡舒临港组团工业发展区定位；④与片区在编详细规划陆港氢能装备制造片区工业用地一致；⑤建议规划审批后落实进所在区域详细规划；⑥指标（容积率/建筑密度/限高/绿地率）需待该地块"使用特殊工艺"论证认定通过后采用经认定的指标 | ✅用地规划调整论证报告已编制完成（远建设计院，2026.3），下一步上规委会审定+纳入片区在编详规
十三、特殊工艺及建设指标论证（科经局组织专家审查）
25 | 专题论证/待审查 | 自贡市自然资源和规划局、自贡市经信局（科经局） | 《川润能源100MW/200MWh电网侧储能项目特殊工艺及建设指标论证报告》 | 本项目设计容积率0.048/建筑密度2.42%/建筑系数113.21%/非生产性建筑面积占比100%，未达《自贡市城市规划管理技术规定（2022版）》常规工业用地"容积率≥0.5、建筑密度≥30%、建筑系数≥40%、非生产性用地占比≤7%、非生产性建筑面积占比≤15%"指标；论证行业常态（乐山龙泉驿0.177/新津邓双0.0428/常州新能0.057/甘州0.013/南华0.0211）均远低于0.2，储能项目设备为主、建筑为辅的特性决定指标无法达标 | 由成都恒华电力科技咨询有限责任公司编制（2026.7.13）。论证结论：①按"使用特殊工艺流程的工业用地"认定标准，建议按容积率≥0.04、建筑密度≥2%、建筑系数≥40%、非生产性用地占比≤2%、非生产性建筑面积占比100%审查；②项目净用地14693.05㎡（约22亩），电池舱/升压一体舱/110kV升压站及二期算力中心预留空间；③指标仅适用储能本体建设，二期不在范围；④论证报告引用规范覆盖GB51048-2025、GB50187-2012、T/CEC373-2020、消防/防火/抗震等 | ⏳特殊工艺论证报告已编制完成（恒华咨询，2026.7.13）→ 待科经局组织专家审查（科经局意见待土地招拍挂程序后组织）
十四、初步设计及招标规范书编制
26 | 设计文件编制 | 四川晟泰电力工程咨询有限公司（乙级 A251022522，勘察乙级 B251022522） | 《川润能源100MW/200MWh电网侧储能项目初步设计说明书（送审版）》 | 设计范围：储能单元至出线构架（含电池舱/升压一体舱/集电线路/主变/110kV配电装置/接地变站用变/站用电/无功补偿/防雷接地/电缆防火等），不含对侧舒平变电站间隔扩建；设计分界点：出线构架处（不含线路侧绝缘子串、金具及导线）；13章内容：概述/电力系统/储能系统/电气一次/电气二次/土建/水工暖通/消防/环保/水保/节能与风险/劳动安全/人力资源/施工组织/概算 | 2026.7.15完成初步设计说明书（送审版）。关键设计：①电池：磷酸铁锂+液冷+非步入式；②拓扑：集中式储能；③主接线：110kV线变组接线、35kV单母线接线；④无功：35kV侧SVG容性≥21Mvar/感性≥1Mvar；⑤送出：架空线约0.6km+300mm²钢芯铝绞线；⑥保护：光纤分相电流差动+断路器失灵+防孤岛+频率电压紧急控制；⑦调度：四川省调/省调备调直接调度+自贡地调属地；⑧通信：沿送出线路新建2根48芯光缆+厂区内集电线路敷设48芯光缆；⑨消防：综合楼火灾危险性丙类耐火二级、储能舱戊二级、消防水池+火灾自动报警；⑩环保水保：生活污水化粪池处理后不外排、变压器事故油排至事故油池经油水分离后回用、低噪声主变压器 | ✅初步设计说明书（送审版）已出稿（晟泰设计，2026.7.15），下一步提交自贡供电公司审查+出具正式审查意见
📋 汇总说明
• 一、线路路径征询意见：共对接10个政府部门/园区（舒平街道/工管委/广电局/水务局/自然资源局/生态环境局/社会事业局/高峰街道/交通局/科经局），9份书面复函原则同意、科经局口头通过。其中水务局附施工管控要求、自然资源局提出N2塔永农不可避让论证要求、高峰街道提示N2/N3塔居民补偿较高、舒平街道提示群众解释沟通和赔付要求。
• 二、接网工程建设模式：国网自贡供电公司商请函（7.1）→我司复函（7.2）同意先行投资建设、投产后按市场公允价回购；回购需落实34项支撑要件。
• 三、落地选址：自流井工管委2025.8.18已出意见，选址丹阳街西侧中小企业园北侧（舒平220kV变电站附近），预留20亩用地，建设110kV升压站+20套5MW/2×5MWh磷酸铁锂液冷储能柜，已纳入《西南陆港单元及氢能装备制造产业园控规》。
• 四、N1塔征用：宇众→明鸿产权转让+征用协议已签，补偿15万元待支付，待现场交接+剩余停运设备拆除清理。
• 五、可研设计：乐山城电中标，合同金额28万元，8.10前出可研、9.30前出施工图。
• 六、储能设备：大储专篇合同已签2份（熙泰荣NY2512/NY2519）。
• 十一、接入方案批复：国网四川公司川电发展函〔2026〕60号（2026.6.14）出具，同意新建1座川润储能110kV升压站（1×110MVA）+1回至舒平220kV变架空线（约0.6km/300mm²）；要求本项目获核准（备案）后30个工作日内与国网自贡供电公司签订接网协议；项目装机容量等变更应及时函告；按川发改能源〔2025〕518号要求清单印发之日起1年内未实质开工须开展接入方案复核。
• 十二、用地规划调整论证：远建设计院（甲级）2026.3编制《陆港氢能装备制造片区局部地块规划论证报告》，论证范围3.67公顷细化为4001（1.47ha）+4002（0.69ha）两块二类工业用地+1.51ha防护绿地，未突破"三区三线"；指标（容积率/建筑密度/限高/绿地率）需待"使用特殊工艺"论证认定后采用经认定的指标。
• 十三、特殊工艺论证：恒华咨询2026.7.13编制，建议按容积率≥0.04/建筑密度≥2%/建筑系数≥40%/非生产性用地占比≤2%/非生产性建筑面积占比100%审查；项目净用地14693.05㎡（约22亩）。
• 十四、初步设计：晟泰设计（乙级 A251022522）2026.7.15完成送审版初步设计说明书，共13章，明确电池（磷酸铁锂+液冷+非步入式）/拓扑（集中式）/主接线（110kV线变组+35kV单母线）/保护/调度（四川省调/自贡地调双重调度）/通信（2根48芯光缆）/消防（综合楼丙类二级+储能舱戊二级+消防水池）/环保水保等关键设计。
• ✅ 已解决/明确事项：①线路路径9份复函原则同意（水务防洪安全无影响、工管委/舒平街道全力支持、文物水源地均不涉及、交通交叉有量化指标）；②接网投资模式已明确（公司先行投资+投产后回购）；③项目落地选址/用地/建设规模/控规全部明确；④N1塔产权处置与征用协议签订完成；⑤国网接入系统方案已批复（60号函），送出主接线/保护/调度/通信方案明确；⑥用地规划调整论证已完成，4001/4002地块+防护绿地划分方案成立；⑦特殊工艺及建设指标论证已完成，建议指标体系明确；⑧初步设计（送审版）已出稿，关键技术方案完整。
• ⚠️ 待跟进重点：①自然资源局N2塔永农不可避让论证报告送审（塔基正投影<200㎡）+林地手续开工前完善；②N2/N3塔基居民住宅间距近/跨越民房→群众沟通+征地拆迁赔付（高峰街道+舒平街道均提示）；③N1塔征用付款（5工作日内收13%专票→核验无误5工作日内付款→现场交接+清点+拆除清理）；④剩余1~2万方场地建渣清理；⑤油气管道下穿施工方案与报价；⑥稳评已备案、环评专家评审已通过待公示、安评初稿、N2永农等专题报批；⑦土地常务会审议（规委会6.22已通过）；⑧招标代理委托+EPC+主要设备招标；⑨送出工程核准资料准备+招标组织形式审查（发改委法规科）；⑩开工前环评/水保/林地等手续办理；⑪科经局组织专家审查特殊工艺指标（待土地招拍挂程序后组织）；⑫土地调规上会审定→纳入片区在编详规→推进土地招拍挂；⑬初步设计提交自贡供电公司审查出具正式意见；⑭接入协议签订（核准后30工作日内）；⑮清单印发之日起1年内实质开工（避免接入方案复核）；⑯升压站监控定级备案（二级）等保测评。