## 设备清册总表
川润能源100MW/200MWh电网侧储能项目 — 主要电气设备材料清册
初步设计阶段 ¦ 晟泰设计院编制 ¦ 2026年7月 ¦ 最新更新：含同步向量测量柜/电能质量柜/独立UPS
【储能本体材料表】
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
储能本体部分
一 | 储能系统 | 100MW/200MWh，储能系统包含磷酸铁锂电池预制舱（包括电池、电池管理系统（BMS）、消防灭火、热管理系统、集装箱/电池柜内的电力电缆、通信线缆等相关配套设施）、变流升压系统、能量管理系统（EMS），电池预制舱/电 池柜与 PCS 之间的连接线缆，以及投标方设备内及设备之间的连接线缆 | 套 | 1
1 | 6.25MWh电池预制舱 | 3.125MW/6.25MWh（液冷），预制舱体尺寸6.25m×3.0m×3m（长×宽×高）,含BMS、配电、环控、消防、照明、冷却系统等辅助设施 | 套 | 32 | 尺寸以厂家提供为准
2 | 升压变流一体机预制舱 | 跟网型，储能变流器（6.25MW）、升压变压器，预制舱体尺寸8m×3.2m×3m（长×宽×高），含配电、环控、消防、照明等辅助设施,含出口断路器 | 套 | 16 | 尺寸以厂家提供为准
3 | 直流电缆 | 储能系统内部之间 | 米 | 按需
4 | 直流电缆附件 | 储能系统内部之间 | 套 | 按需
5 | 电力电缆 | 储能系统内部之间 | 米 | 按需
6 | 控制电缆 | 储能系统内部之间 | 米 | 按需
7 | 超五类通信线 | 储能系统内部之间 | 米 | 按需
8 | 光缆 | 储能系统内部之间 | 米 | 按需
9 | EMS系统 | 储能监控系统，控制网，数据网，纵向加密、数据服务器、工作站、协调控制器（一次调频）等均双套冗余配置 | 套 | 1
【电气一次材料表】
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
电气一次部分
一、主变压器安装
1 | 主变压器 | SZ20-110000/110 YN,d11 110MVA，115±8×1.25%/37kV，Ud=10.5%，ONAN | 台 | 1
2 | 110千伏中性点成套装置 | 中性点单极隔离开关GW13-72.5/1250，1组； 避雷器Y1.5W-72/186，1只； 放电间隙棒 ，95-150mm可调，铜，1付； 中性点零序CT：100-300-600/1A 5P30/5P30，20VA/20VA 2只；间隙零序CT：100-300-600/1A 5P30/5P30，20VA/20VA 2只； | 套 | 1
3 | 35kV氧化锌避雷器 | HY5WZ-51/134，附在线监测仪 | 只 | 3
二、110kV千伏设备
1 | 110kV GIS线变组间隔 | ZF39-126:2000A,40kA/3s,100kA | 间隔 | 1
| 每个间隔含以下设备： | （1）SF6充气瓷套管：126kV 2000A 40kA/3s 100kA，爬电距离：3906mm，6只； （2）三相带电显示器：2套； （3）快速接地开关（配电动弹簧机构）：40kA/3S 100kA，1组； （4）三工位隔离接地组合开关：2000A 40kA/3S 100kA配三工位电动机构，2组； （5）电流互感器：800-1600/1A,5P30/5P30/5P30/0.2S,15VA/15VA/15VA/5VA， 800-1600/1A,0.5/5P30/5P30/5P30,15VA/15VA/15VA/15VA，24只； （6）断路器：2000A 40kA/3S 100kA，1台； （7）检修接地开关（配电动弹簧机构）：40kA/3S 100kA，1组；
2 | 110kV电压互感器 | TYD110/√3-0.02H，(110/√3)：(0.1/√3)：(0.1/√3)：(0.1/√3)：0.1kV 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，10/30/30/50VA | 台 | 3
3 | 110kV氧化锌避雷器 | Y10W-102/266 带在线监测仪 | 台 | 3
三、35kV千伏设备
1 | 35kV小车式高压开关柜（主变进线开关柜） | 带真空断路器，40.5kV，2500A，31.5kA/3s，80kA | 面 | 1
| 每面开关柜含以下设备： | （1）真空断路器:40.5kV，1250A,31.5kA/3s，80kA，1台； （2）电流互感器:2500/1A，5P30/5P30/0.5，15/15/15VA，3台； （3）避雷器： 51/134，附在线监测仪，3台； （4）带电显示器:DXN-35，1套；
2 | 35kV小车式高压开关柜（主变进线隔离柜） | 带隔离手车，40.5kV，2500A，31.5kA/3s，80kA | 面 | 1
| 每面开关柜含以下设备： | （1）隔离手车:GL-40.5/2500-31.5kA，1台； （2）电流互感器:2500/1A，5P30/5P30/0.2S，15/15/15VA，3台； （3）带电显示器:DXN-35，1套；
3 | 35kV小车式高压开关柜（接地变） | 带真空断路器，40.5kV，1250A，31.5kA/3s，80kA | 面 | 1
| 每面开关柜含以下设备： | （1）真空断路器:40.5kV，1250A,31.5kA/3s，80kA，1台； （2）电流互感器:200/1A 0.2S/0.5；800/1 5P30/5P30/5P30 15/15/15/5/15VA，3台； （3）避雷器：51/134，附在线监测仪，3台； （4）带电显示器:DXN-35，1套； （5）接地开关:31.5kA/3s，80kA，1台； （6）零序电流互感器:(开启式)，100/1A,10VA，1只；
4 | 35kV小车式高压开关柜（SVG） | 带真空断路器，40.5kV，1250A，31.5kA/3s，80kA | 面 | 1
| 每面开关柜含以下设备： | （1）真空断路器（C2级）:40.5kV，1250A,31.5kA/3s，80kA，1台； （2）电流互感器:800/1A，5P30/5P30/0.5/0.2S/5P30，15/15/15/5/15VA，3台； （3）避雷器：51/134，附在线监测仪，3台； （4）带电显示器:DXN-35，1套； （5）接地开关:31.5kA/3s，80kA，1台； （6）零序电流互感器:(开启式)，100/1A,10VA，1只；
5 | 35kV小车式高压开关柜（集电线路） | 带真空断路器，40.5kV，1250A，31.5kA/3s，80kA | 面 | 4
| 每面开关柜含以下设备： | （1）真空断路器:40.5kV，1250A,31.5kA/3s，80kA，1台； （2）电流互感器:500-1000/1A，5P30/5P30/0.5/0.2S/5P30，15/15/15/5/15VA，3台； （3）避雷器：51/134，附在线监测仪，3台； （4）带电显示器:DXN-35，1套； （5）接地开关:31.5kA/3s，80kA，1台； （6）零序电流互感器:(开启式)，100/1A,10VA，1只；
6 | 35kV小车式高压开关柜（备用出线） | 带真空断路器，40.5kV，1250A，31.5kA/3s，80kA | 面 | 1
| 每面开关柜含以下设备： | （1）真空断路器:40.5kV，1250A,31.5kA/3s，80kA，1台； （2）电流互感器:500-1000/1A，5P30/5P30/0.5/0.2S/5P30，15/15/15/5/15VA，3台； （3）避雷器：51/134，附在线监测仪，3台； （4）带电显示器:DXN-35，1套； （5）接地开关:31.5kA/3s，80kA，1台； （6）零序电流互感器:(开启式)，100/1A,10VA，1只；
7 | 35kV小车式高压开关柜（PT） | 不带真空断路，40.5kV，1250A，31.5kA/3s，80kA | 面 | 1
| 每面开关柜含以下设备： | （1）电压互感器:(35/√3)：(0.1/√3)：(0.1/√3)：(0.1/√3)：（0.1/3）kV，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P ，30/50/50/50VA，3台； （2）熔断器避雷器手车:1250A,31.5kA/3s，80kA，1套； （3）避雷器：51/134，附在线监测仪，3台； （4）熔断器：0.5A,3只； （5）带电显示器:1套；
8 | 接地小车 | 开关柜接地小车,1680mm,2500A | 台 | 1 | 开关柜厂家配套提供
9 | 接地小车 | 开关柜接地小车,1680mm,1250A | 台 | 1 | 开关柜厂家配套提供
10 | 验电小车 | 开关柜验电小车,1680mm | 台 | 1 | 开关柜厂家配套提供
11 | 检修小车 | 开关柜检修小车,1680mm | 台 | 1 | 开关柜厂家配套提供
12 | 封闭母线桥 | 40.5kV，2500A，31.5kA/3s | 米 | 4 | 厂家配套提供，实际长度以测量长度为准
13 | 穿墙套管 | 40.5kV，2500A，三相 | 只 | 3
四、35kV无功补偿装置
1 | 户外SVG成套装置 | -21Mvar~+21Mvar连续可调（含电抗器、功率柜、启动柜、控制柜等）、直挂式、水冷 | 套 | 1
五、接地变及站用变系统
1 | 35kV接地电阻成套装置 | DKSC-1250/35-400/0.4 | 套 | 1
2 | 10kV箱变 | SCB14-400kVA/10/0.4,10±2x2.5%/0.4kV， D,yn11，Ud%=4, 附零序电流互感器：BH-0.66，5P20，500/1A，20VA 含高压出线柜、计量、PT柜。低压出线，低压补偿等 | 台 | 1 | 施工电源，永临结合，供电公司审图后才采购
六、预制舱 | 预制舱
1 | 35kV开关柜预制舱 | 暖通设备、照明灯具、照明配电箱 、检修箱等，尺寸长×宽×高=21米×6.5米×3.4米 | 套 | 1 | 总共二层布置在第一层
2 | 二次设备舱 | 暖通设备、照明灯具、照明配电箱 、检修箱等，尺寸长×宽×高=21米×6.5米×3.4米 | 套 | 1 | 总共二层布置在第二层
3 | 固废舱 | 含通风设备、照明灯具、照明配电箱等，尺寸5米*12米*3.5米 | 套 | 1
【调度自动化】
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 调度数据网柜 |  | 面 | 2
1 | 接入路由器 |  | 台 | 2
2 | 交换机 |  | 台 | 4
3 | 纵向认证加密装置 |  | 台 | 4
4 | 机柜 | 2260*800*600mm | 面 | 2
二 | 二次安防设备柜 |  | 面 | 1
1 | 网络安全监测设备 |  | 套 | 1
2 | 全站探针软件 | 全站服务器 | 套 | 1
3 | 入侵检测系统 |  | 台 | 2
4 | 漏洞扫描系统 |  | 台 | 1
5 | 安全审计系统 |  | 套 | 1
6 | 防病毒软件 |  | 套 | 1
7 | 主机加固 |  | 套 | 1
8 | 就地安全工作站 |  | 台 | 1
9 | 机柜 | 2260*800*600mm | 面 | 1
三 | 其它
1 | OMS、抄表系统及发电计划申报系统 | 含服务器1台 | 套 | 1
2 | 网厂信息交互平台服务器 |  | 套 | 2
3 | 调度接口及调试 |  | 项 | 1
4 | 等保测评、安全评估费 |  | 项 | 1
5 | 连接线缆及辅助材料 |  | 套 | 1
6 | 互联网上网服务开通 |  | 项 | 1
7
【通信材料表】
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
通信部分
一 | 省网光传输设备 | 2.5Gbit/s平台 | 套 | 1 | 华为
1 | 子框 | 增强型子架(包含补空板、连接许可，子框，模块化风扇盒FAN) | 套 | 1
2 | 系统控制板卡 | UXCLE，主控交叉时钟合一板；≥384×384 VC4，8064×8064 VC12。1+1冗余配置 | 块 | 2
3 | 电源板 | PIU。1+1冗余配置 | 块 | 2
4 | STM-4光板（含光模块） | L-4.1 | 块 | 2
5 | E1板卡（含出线板卡） | PD1，不少于32路，75欧，含处理板和出线板卡 | 块 | 1
6 | 电接口倒换出线板 | DMS | 块 | 1
7 | 辅助接口板 | AUX | 块 | 1
8 | 以太网板 | 8口百 | 块 | 1
9 | 机柜 | 2260*600*600 | 面 | 1
10 | 机柜风扇 | FAN | 套 | 1
11 | 架顶电源 | -48V（含防雷模块） | 套 | 1
12 | 配套线缆及安装工具 | 电源线、同轴电缆，尾纤等安装材料按需配置 | 套 | 1
13 | 网元接入授权费用 | / | 套 | 1
14 | 光衰减器 | 型号根据现场实际需求定 | 套 | 1
二 | 地网光传输设备 | 2.5Gbit/s平台 | 套 | 1 | 华为
1 | 子框 | 增强型子架(包含补空板、连接许可，子框，模块化风扇盒FAN) | 套 | 1
2 | 系统控制板卡 | UXCLE，主控交叉时钟合一板；≥384×384 VC4，8064×8064 VC12。1+1冗余配置 | 块 | 2
3 | 电源板 | PIU。1+1冗余配置 | 块 | 2
4 | STM-4光板（含光模块） | L-4.1 | 块 | 2
5 | E1板卡（含出线板卡） | PD1，不少于32路，75欧，含处理板和出线板卡 | 块 | 1
6 | 电接口倒换出线板 | DMS | 块 | 1
7 | 辅助接口板 | AUX | 块 | 1
8 | 以太网板 | 8口百 | 块 | 1
9 | 机柜 | 2260*600*600 | 面 | 1
10 | 机柜风扇 | FAN | 套 | 1
11 | 架顶电源 | -48V（含防雷模块） | 套 | 1
12 | 配套线缆及安装工具 | 电源线、同轴电缆，尾纤等安装材料按需配置 | 套 | 1
13 | 网元接入授权费用 | / | 套 | 1
14 | 光衰减器 | 型号根据现场实际需求定 | 套 | 1
三 | 光纤配线柜 |  | 面 | 1
1 | 光纤配线单元ODF | 19英寸,满配48芯，单模，含全套熔配一体化熔接盘、束状尾纤、适配器等型号供货前与项目单位确认 | 套 | 2
2 | 绕纤单元 | 19英寸，4U | 套 | 2
3 | 机柜 | 2260*600*600mm | 面 | 1
四 | 综合配线柜
1 | 数字配线单元DDF | 21系统（75欧姆，适配器等型号供货前与项目单位确认） | 套 | 2
2 | 机柜 | 2260*600*600mm | 面 | 1
3 | 配套线缆及安装工具 |  | 套 | 1
五 | 调度交换系统
1 | IAD |  | 套 | 1
2 | 录音电话 |  | 部 | 2
六 | 其它
1 | 通信接口及调试，手续 |  | 1 | 项
5 | 安装线及辅材 | 含网线，尾缆，尾纤，同轴电缆等 | 套 | 1
【电气二次材料表】
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注
电气二次部分
一、系统保护
1 | 110kV线路保护柜 | 含下列设备 | 面 | 1
| 光纤差动保护 |  | 台 | 1 | 与国网侧同厂同型号
| 断路器保护 | 失灵保护 | 台 | 1
| 柜体及附件 |  | 面 | 1
2 | 防孤岛及频率电压紧急控制装置柜 | 含下列设备 | 面 | 1
| 防孤岛保护装置 |  | 台 | 1
| 频率电压紧急控制装置 |  | 台 | 1
| 柜体及附件 |  | 面 | 1
3 | 保信子站（II区通信网关机） | 含保护管理机，显示器，应用软件 | 套 | 1
二、元件保护及自动装置
1 | 主变保护柜 | 每面含下列设备 | 面 | 1
| 差动后备合一保护 |  | 台 | 2
| 主变非电量保护装置 |  | 台 | 1
| 三相操作箱 |  | 台 | 2
| 柜体及附件 |  | 面 | 1
2 | 35kV母线保护柜 | 每面含下列设备 | 面 | 1
| 母差保护装置 |  | 台 | 1
| 柜体及附件 |  | 面 | 1
3 | 故障录波柜 | 每面含下列设备 | 面 | 1
| 故障录波装置 |  | 台 | 1
| 柜体及附件 |  | 面 | 1
三、计算机监控系统
1 | 主机、操作员、工程师站 | 含下列设备 | 套 | 2
| 主机及操作员工作站 |  | 台 | 2
| 显示器 |  | 台 | 2
| 监控系统软件 |  | 套 | 1
| 数据库 |  | 套 | 1
| 支持软件、应用软件、通信接口软件等 |  | 套 | 1
2 | 远动通信柜 | 含下列设备 | 面 | 1
| 数据通信网关机（包含图形相关功能） |  | 套 | 2
| 智能接口装置 |  | 台 | 1
| 百兆防火墙 |  | 台 | 2
| 屏体 |  | 个 | 1
3 | 网络通信柜 | 含下列设备 | 面 | 1
| 交换机 | I区4台，II区2台 | 台 | 6
| 屏体 |  | 面 | 1
4 | 35kV间隔层交换机 |  | 台 | 2 | 安装在开关柜上
5 | 五防系统 | 含下列设备 | 套 | 1
| 五防主机 |  | 台 | 1
| 显示器 |  | 台 | 1
| 五防软件 |  | 套 | 1
| 操作票专家系统软件 | 操作票专家系统软件 | 套 | 1
| 五防锁具 | “五防”锁具 | 套 | 1
| 电脑钥匙 | 电脑钥匙 | 把 | 2
| 电脑钥匙充电器数量 | 电脑钥匙充电器数量 | 套 | 1
6 | 打印机 | 含下列设备
| 网络激光打印机 | A3 | 台 | 1
| 针式移动打印机(配移动台) | 与保护装置配套 | 台 | 1
7 | 音响及语音报警装置 |  | 套 | 1
8 | 主控室操作控制台 | 配椅子（10工位、每个工位800*650） | 套 | 1
| 二次设备预制舱应急操作台 | 2000*650，配2把椅子 | 套 | 1
9 | 公用测控屏 | 含下列设备 | 面 | 1
| 公用测控装置 |  | 台 | 3
| 屏体 |  | 面 | 1
10 | 电能质量监测及电压转接柜 | 含下列设备 | 面 | 1
| 电能质量监测装置 |  | 台 | 1
| 电压转接端子排 | 4平方端子排 | 套 | 1
| 屏体及附件 |  | 面 | 1
11 | 主变测控屏 | 每面含下列设备 | 面 | 1
| 测控装置 |  | 台 | 3
| 屏体及附件 | 含其它必要设备 | 面 | 1
12 | 35kV母线测控装置 |  | 台 | 1
13 | 35kV线路测控、保护一体化装置 |  | 台 | 5
14 | 35kV SVG测控、保护一体化装置 |  | 台 | 1
15 | 35kV接地变测控、保护一体化装置 |  | 台 | 1
16 | AGC/AVC控制柜 |  | 面 | 1
| 有功功率、无功功率及电压控制服务器 | 含显示器，控制服务器，软件 | 套 | 2
| 屏体及附件 | 含其它必要设备 | 套 | 1
17 | 同步向量测量柜 | 含宽频振荡监测功能 | 面 | 1
| 宽相量数据集中器 |  | 台 | 2
| 同步宽相量采集装置 |  | 台 | 2
| 屏体及附件 | 含其它必要设备 | 套 | 1
四、一体化电源系统
1 | 交流柜 | 400kVA,含进线开关800A，4只，ATS,2套，交流监控模块 | 面 | 2
2 | 交流配电柜 | 含各类型馈出开关 | 面 | 4
3 | 充电柜 | 每面含20A充电模块4个，监控装置1套 | 面 | 2
4 | 直流馈线柜 | 含各类型馈出开关 | 面 | 2
5 | 通信电源柜 | 每套含DC/DC/30A通信电源模块4套，各类型馈出开关,监控装置1套。 | 套 | 2 | 共1面
6 | UPS电源 | 每套含UPS电源5kVA，各类型馈出开关，柜体1面 | 套 | 2 | 共2面，二次设备室用
7 | 事故照明电源柜 | 每套含逆变电源5kVA，各类型馈出开关，柜体1面 | 套 | 1
8 | 蓄电池组 | 每套含免维护阀控铅酸蓄电池200Ah、2V、104只，柜体2面 | 套 | 2 | 共4面
9 | 一体化电源系统监控装置 | 集中管理智能一体化电源系统，具备DL/T860通信接口 | 套 | 2
五、独立UPS电源系统
1 | UPS电源系统 | UPS电源10kVA，输入AC380，输出AC220,2小时系统（含蓄电池） | 套 | 2 | 主控制室用
2 | UPS电源配电柜 | 各类型馈出开关 | 面 | 2 | 与UPS电源系统配套
六、计量装置
1 | 电能量采集柜 | 每面含下列设备 | 面 | 1
| 电能量采集终端 |  | 台 | 2 | 安装在电能表柜内
| 电子式多功能电能表 | 110kV线路0.2S级电能表2只（主副表） | 只 | 2 | 暂不采购
| 屏体及附件 | 含其它必要设备 | 套 | 1
2 | 电子式多功能电能表 | 三相四线制，有功0.2S级、无功2.0级，3×57.7/100V，带AC220V辅助电源，双RS485口 | 只 | 8 | 储能支路，安装在开关柜上
3 | 电子式多功能电能表 | 三相四线制，有功0.5S级、无功2.0级，3×57.7/100V，带AC220V辅助电源，双RS485口 | 只 | 4 | 主变低压侧/SVG/接地变/备用，安装在开关柜上
七、全站时钟同步系统
1 | 主钟 |  | 台 | 2
2 | 北斗天线 |  | 个 | 4
3 | 北斗馈线 |  | m | 按需
4 | 2M同轴电缆 |  | m | 按需
5 | 柜体及附件 |  | 面 | 1
八、智能辅助控制系统
1 | 图像监视系统 | 含红外高清摄像机42套，户外网络固定枪机7套，交换机、摄像机立杆、综合电源、视频处理单元、门禁装置及相关安装材料等 | 套 | 1
2 | 电子围栏 | 六线制，周长530米，主机2台 | 套 | 1
3 | 动力及环境监测设备 | 含控制器1套，温湿度监测传感器、水浸监测传感器等 | 套 | 1
九、火灾自动报警系统
1 | 火灾自动报警系统 | 内含：火灾自动报警控制器、感温探测器、感温电缆、火灾声光报警装置、手动报警按钮、联动控制设备、隔离模块、输入/输出模块、消防控制柜、消防专用电话总机系统，消防广播等 | 套 | 1

## 预算价格参照
设备材料清册 → 预算价格参照（万元）
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算(万元)
1 | 110kV主变压器 | 1台 | 580
2 | 中性点成套装置 | 1套 | 10
3 | 钢芯铝绞线及附件 | 1批 | 15
4 | 110kV GIS线变组间隔 | 1间隔 | 85
5 | 110kV电容式电压互感器 | 3台 | 10
6 | 110kV氧化锌避雷器 | 3台 | 5
7 | 35kV主变进线开关柜 | 1面 | 12
8 | 35kV进线隔离柜 | 1面 | 12
9 | 35kV接地变开关柜 | 1面 | 11
10 | 35kV SVG开关柜 | 1面 | 11
11 | 35kV集电线路开关柜(4面) | 4面 | 40
12 | 35kV备用出线柜 | 1面 | 9
13 | 35kV PT柜 | 1面 | 9
14 | 开关柜辅助小车 | 4台 | 8
15 | 封闭母线桥+穿墙套管 | 1批 | 8
16 | 户外SVG成套装置 | 1套 | 200
17 | SVG至开关柜连接电缆 | 1批 | 5
18 | 35kV接地变及站用变成套装置 | 1套 | 42
19 | 10kV箱式变电站 | 1台 | 16
20 | 0.4kV电力电缆及附件 | 1批 | 7.6
21 | 照明系统 | 1项 | 40
22 | 防雷接地系统 | 1项 | 60
23 | 35kV配电舱预制舱 | 1套 | 90
24 | 二次设备舱预制舱 | 1套 | 90
25 | 固废舱预制舱 | 1套 | 60
26 | 35kV电力电缆（PCS至开关柜） | 1批 | 80
27 | 户内冷缩终端 | 32套 | 10
28 | 110kV线路保护柜 | 1面 | 15
29 | 防孤岛及频率电压紧急控制柜 | 1面 | 12
30 | 保信子站柜 | 1面 | 8
31 | 主变保护柜（双套） | 1面 | 12
32 | 35kV母线保护柜 | 1面 | 8
33 | 故障录波柜 | 1面 | 8
34 | 计算机监控系统 | 1套 | 60
35 | 一体化电源系统 | 1套 | 66
36 | 电能量计量装置 | 1套 | 12
37 | 时钟同步系统 | 1套 | 8
38 | 智能辅助控制系统 | 1套 | 35
39 | 火灾自动报警系统 | 1套 | 20
40 | 二次电缆及附件 | 1批 | 30
41 | 升压站自动化集成及调度接入 | 1项 | 50
41.1 | 电能质量监测及电压转接柜 ⬅️新增 | 1面 | 8
41.2 | 同步向量测量柜（宽频振荡监测）⬅️新增 | 1套 | 8
42 | 省网SDH光传输设备 | 1套 | 20
43 | 地网SDH光传输设备 | 1套 | 20
44 | ODF/DDF配线柜 | 1套 | 6
45 | IAD及录音电话 | 1套 | 4
46 | 通信接口调试及进站光缆 | 1项 | 10
47 | 调度数据网 | 1套 | 25
48 | 二次安防系统 | 1套 | 30
49 | OMS等调度系统 | 1套 | 35
50 | 等保测评及安全评估 | 1项 | 20
51 | 6.25MWh电池预制舱（液冷） | 32套 | 8040
52 | PCS升压一体机 | 16套 | 2560
53 | EMS能量管理系统 | 1套 | 80
54 | 储能内部电缆 | 1批 | 120
🟡 黄色高亮为本次新增项（电能质量监测柜8万 + 同步向量测量柜8万）
注：独立UPS电源系统已在清册"五、独立UPS电源系统"中，预算表一体化电源66万已含此部分