## 设备采购分项预算
川润能源100MW/200MWh电网侧储能项目 — 项目采购分项预算
序号 | 采购分项 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 预算(万元) | 采购价格(万元) | 供应商 | 备注
一、 | 主变压器系统
1 | 110kV主变压器 | SZ20-110000/110 YN,d11；额定容量110MVA；电压115±8×1.25%/37kV；阻抗Ud=10.5%；冷却ONAN（自然油循环风冷）；二级能效；含本体+附件+油+有载调压开关 | 1 | 台 | 580 |  |  | 充电降压/放电升压，含安装调试
2 | 中性点成套装置 | GW13-72.5/1250隔离开关+避雷器Y1.5W-72/186+放电间隙Φ25mm可调（铜）+零序CT×4+间隙CT×4 | 1 | 套 | 10 |  |  | 单相接地时限流保护
3 | 钢芯铝绞线及附件 | JL/G1A-300/25 40m（0.14万）+铜铝过渡设备线夹SYG-300/25B 4付（0.032万）+铜母线60m+热缩护套+伸缩节+绝缘盒+支柱绝缘子等（12万） | 1 | 批 | 15 |  |  | 主变与GIS电气连接
二、 | 110kV配电装置
4 | 110kV GIS线变组间隔 | ZF39-126；额定电压126kV/2000A；短路开断40kA-3s/峰值100kA；SF6绝缘；含SF6充气瓷套管6只+断路器1台+三工位隔离接地组合开关2组+快速接地开关1组+检修接地开关1组+CT 24只（800-1600/1A，9绕组）+三相带电显示器2套+汇控柜 | 1 | 间隔 | 85 |  |  | 线变组接线，0.1s切断电网连接
5 | 110kV电容式电压互感器 | TYD110/√3-0.02H；变比(110/√3):(0.1/√3):(0.1/√3):(0.1/√3):0.1kV；精度0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P；含电抗器型阻尼器防铁磁谐振 | 3 | 台 | 10 |  |  | 2.5万/台
6 | 110kV氧化锌避雷器 | Y10W-102/266；10kA；含在线监测仪；爬电比距≥53.7mm/kV（e级污秽） | 3 | 台 | 5 |  |  | 1.2万/台
三、 | 35kV配电装置
7 | 35kV主变进线开关柜 | KYN61-40.5；2500A/31.5kA/80kA；真空断路器+CT 2500/1A×3+避雷器51/134×3+带电显示器 | 1 | 面 | 12
8 | 35kV进线隔离柜 | KYN61-40.5；2500A；隔离手车GL-40.5/2500+CT 2500/1A×3+带电显示器 | 1 | 面 | 12
9 | 35kV接地变开关柜 | KYN61-40.5；1250A/31.5kA/80kA；真空断路器+CT+避雷器+接地开关+零序CT+带电显示器 | 1 | 面 | 11
10 | 35kV SVG开关柜 | KYN61-40.5；1250A/31.5kA/80kA；C2级真空断路器+CT+避雷器+接地开关+零序CT+带电显示器 | 1 | 面 | 11 |  |  | C2级断路器
11 | 35kV集电线路开关柜 | KYN61-40.5；1250A/31.5kA/80kA；真空断路器+CT 500-1000/1A×3+避雷器+接地开关+零序CT+带电显示器；每柜2回PCS出线（共16回） | 4 | 面 | 40 |  |  | 7万/面
12 | 35kV备用出线柜 | KYN61-40.5；1250A/31.5kA/80kA；真空断路器+CT+避雷器+接地开关+零序CT+带电显示器 | 1 | 面 | 9
13 | 35kV PT柜 | KYN61-40.5；PT手车；含PT (35/√3):0.1/√3×3台（0.2/0.5/3P）+熔断器避雷器手车+熔断器0.5A×3+带电显示器 | 1 | 面 | 9
14 | 开关柜辅助小车 | 接地小车（2500A+1250A×2台）+验电小车（1680mm）+检修小车（1680mm），开关柜厂家配套 | 4 | 台 | 8 |  |  | 1.5万/台
15 | 封闭母线桥+穿墙套管 | 封闭母线桥40.5kV/2500A/31.5kA×4m+穿墙套管40.5kV/2500A×3只 | 1 | 批 | 8 |  |  | 厂家配套，长度以实测为准
四、 | SVG动态无功补偿
16 | 户外SVG成套装置 | 容量±21Mvar连续可调；直挂式+水冷/40.5kV；响应≤50ms；含连接电抗器+功率柜×3+控制柜+户外真空断路器+隔离开关+启动电阻+水冷系统+集装箱；推荐品牌：思源电气/荣信电力/南瑞继保 | 1 | 套 | 200 |  |  | 维持功率因数0.9-0.9
17 | SVG至开关柜连接电缆 | 35kV电力电缆+电缆头 | 1 | 批 | 5
五、 | 接地变及站用变系统
18 | 35kV接地变及站用变成套装置 | DKSC-1250/35-400/0.4；干式双功能变压器；35kV单相接地时限流保护+400/0.4kV绕组供站用电 | 1 | 套 | 42 |  |  | 含柜体+保护
19 | 10kV箱式变电站（站用变） | SCB14-400kVA/10/0.4；Dyn11；Ud=4%；含高压出线柜+计量+PT+低压补偿 | 1 | 台 | 16 |  |  | 施工临电永临结合
20 | 0.4kV电力电缆及附件 | ZB-YJV22-0.6/1-4×300+1×150 200m+电缆附件+接线鼻等 | 1 | 批 | 7.6
六、 | 全站照明/防雷/预制舱
21 | 照明系统 | 配电箱7个+照明箱4个+检修箱3个（8万）；LED灯具约120套（户外投光灯/防爆灯/应急灯/疏散指示灯）（12万）；BV导线+电力电缆+PE管+镀锌钢管（20万） | 1 | 项 | 40
22 | 防雷接地系统 | 热镀锌接地扁钢/铜排（25万）；镀锌钢管/接地极+断卡盒（8万）；防火堵料1800kg+隔板400m+阻火包（18万）；电缆支架+防火隔板（角钢支架1700m）（10万） | 1 | 项 | 60
23 | 35kV配电舱预制舱 | 尺寸21m×6.5m×3.4m；A级防火/IP55/C4防腐/净高≥3200mm/寿命≥50年；含暖通+照明+配电箱+检修箱；二层布置第一层 | 1 | 套 | 90
24 | 二次设备舱预制舱 | 尺寸21m×6.5m×3.4m；A级防火/IP55/C4防腐；含暖通+照明+配电箱+检修箱；二层布置第二层 | 1 | 套 | 90
25 | 固废舱预制舱 | 尺寸5m×12m×3.5m；含通风+照明+配电箱 | 1 | 套 | 60
七、 | 35kV集电线路
26 | 35kV电力电缆（PCS至开关柜） | ZC-YJV22-26/35-3×95mm² 150m（远端PCS组）+3×185mm² 255m（中段PCS组）+3×300mm² 390m（近端PCS组）；合计795m；4路接入开关柜 | 1 | 批 | 80 |  |  | 按实际路径测量后采购
27 | 户内冷缩终端 | 35kV户内冷缩终端头；与电缆配套 | 32 | 套 | 10 |  |  | 电缆与开关柜/PCS连接
八、 | 电气二次系统
28 | 110kV线路保护柜 | 光纤差动保护（与国网同厂同型号）+断路器失灵保护；故障0.1s跳闸 | 1 | 面 | 15 |  |  | 系统保护
29 | 防孤岛及频率电压紧急控制柜 | 防孤岛保护+频率电压紧急控制装置；电网停电时防孤岛运行，频率电压异常解列 | 1 | 面 | 12 |  |  | 系统保护
30 | 保信子站柜 | 含保护管理机+显示器+应用软件；采集全站保护动作信息上传调度 | 1 | 面 | 8 |  |  | 系统保护
31 | 主变保护柜（双套） | 差动后备合一保护×2+非电量保护（瓦斯/油温/压力）+三相操作箱×2 | 1 | 面 | 12 |  |  | 元件保护
32 | 35kV母线保护柜 | 母差保护；接入≤16单元 | 1 | 面 | 8 |  |  | 元件保护
33 | 故障录波柜 | 模拟量≥90路+开关量≥160路；事故波形记录 | 1 | 面 | 8 |  |  | 元件保护
34 | 计算机监控系统 | 含操作员站×2+工程师站+远动通信柜+网络柜+测控柜（公用测控8台）+AGC/AVC控制单元+五防系统；遥测遥信上传省调地调 | 1 | 套 | 60 |  |  | 全站大脑，约4面柜
35 | 一体化电源系统 | 一体化电源系统：交流柜2面+交流配电柜4面+充电柜2面+直流馈线柜2面+通信电源柜1面+UPS 5kVA×2（二次设备室用）+事故照明电源柜1套+蓄电池组200Ah/2V/104只×2套(4面)+监控系统2套 ¦ 独立UPS电源系统：UPS 10kVA×2（主控制室用，含蓄电池）+UPS配电柜2面 | 1 | 套 | 66 |  |  | 含蓄电池2套及UPS双机冗余
36 | 电能量计量装置 | 电能量采集终端+0.2S级电能表12只+0.5S级关口表；数据上传省调地调 | 1 | 套 | 12
37 | 时钟同步系统 | 双主钟+北斗天线4个；对时精度<1ms；B码+PTP授时 | 1 | 套 | 8
38 | 智能辅助控制系统 | 高清球机42台+网络枪机8台+电子围栏530m（六线制）+温湿度/水浸传感器 | 1 | 套 | 35 |  |  | 含视频+围栏+环控
39 | 火灾自动报警系统 | 智能控制器+感烟/感温探测器+声光报警+消防广播+气溶胶接口 | 1 | 套 | 20
40 | 二次电缆及附件 | 控制电缆+电力电缆+通信电缆+光缆 | 1 | 批 | 30
41 | 升压站自动化集成及调度接入 | 联调+接入费+技术支持 | 1 | 项 | 50
41.1 | 电能质量监测及电压转接柜 | 含电能质量监测装置1台+电压转接端子排+柜体及附件1面；监测电能质量谐波/闪变/三相不平衡 | 1 | 面 | 8 |  |  | 计算机监控系统配套
41.2 | 同步向量测量柜（宽频振荡监测） | 含宽相量数据集中器2台+同步宽相量采集装置2台+柜体及附件1面；具备宽频振荡监测功能 | 1 | 套 | 8 |  |  | 电网安稳要求，含宽频振荡监测功能
九、 | 通信系统
42 | 省网SDH光传输设备 | 华为2.5G平台（OptiX OSN 3500）；STM-4+E1+以太网；1+1冗余；含子架+主控×2+电源×2+STM-4光板×2+E1板+以太网板+机柜2260×600×600 | 1 | 套 | 20 |  |  | 省调通信通道
43 | 地网SDH光传输设备 | 华为2.5G平台；配置同省网；独立第二套与地调通信 | 1 | 套 | 20 |  |  | 地调通信通道
44 | ODF/DDF配线柜 | 48芯光纤配线2套+75Ω数字配线2套（21系统）+机柜2260×600×600 | 1 | 套 | 6
45 | IAD及录音电话 | IAD网关+2部录音电话；满足调度通话录音要求 | 1 | 套 | 4
46 | 通信接口调试及进站光缆 | 48芯非金属G.652B光缆200m+调试开通 | 1 | 项 | 10
十、 | 调度自动化系统
47 | 调度数据网 | 接入路由器2台+交换机4台+纵向加密认证装置4台；省调+地调加密通信 | 1 | 套 | 25
48 | 二次安防系统 | 入侵检测2台+漏洞扫描+安全审计+防病毒+全站探针+主机加固；等保三级 | 1 | 套 | 30 |  |  | 等保三级防护
49 | OMS等调度系统 | 发电计划申报+网厂信息交互平台（双服务器冗余）+调度接口调试 | 1 | 套 | 35
50 | 等保测评及安全评估 | 等保三级测评+安全评估；通过后方可并网（强制性要求） | 1 | 项 | 20 |  |  | 并网前置条件
十一 | 储能本体系统
51 | 6.25MWh电池预制舱（液冷） | 587Ah磷酸铁锂电芯（天恒系统）；单舱6.25MWh；液冷式（电芯温差<2℃）；舱体6.25m×3.0m×3.0m；每舱416电芯（4簇×4模组×104电芯）；BMS：MBMU+SBMU×4+BMU×16；含气溶胶灭火（模组级）+水喷淋（舱级）+可燃气体检测 | 32 | 套 | 8040 |  |  | 245万/套；含宁德排产函
52 | PCS升压一体机 | 6.25MW/跟网型；含PCS×4（1565kW）+升压变6600kVA（690V→35kV）+出口断路器+环网柜；舱体8m×3.2m×3.0m；一机带两舱 | 16 | 套 | 2560 |  |  | 160万/套
53 | EMS能量管理系统 | 双服务器+双工作站+交换机；监控32舱SOC/温度+16台PCS协调充放电+AGC/AVC对接省调；一次调频50ms响应 | 1 | 套 | 80 |  |  | 双套冗余
54 | 储能内部电缆 | 直流电缆+电力电缆+控制电缆+通信光缆；电池舱至PCS互联全部线缆及附件 | 1 | 批 | 120 |  |  | 厂家配套
十二 | 土建工程
55 | 场地平整及地基处理 | 场地约30亩（20000m²）；土方开挖5万m³+回填3万m³；建渣清运10~15万方至指定弃渣场；西侧12m高差边坡治理（护坡80m+格构锚杆+截排水沟） | 1 | 项 | 250 |  |  | 含建渣清运+边坡治理
56 | 预制桩基础 | PHC-AB400(95)预应力管桩约800根；桩长15~20m；单桩承载力≥1200kN；含静载试验3组+低应变100% | 800 | 根 | 180
57 | 储能区设备基础 | 32套电池预制舱基础（钢筋砼条形基础15m×3m/个）+16套PCS基础（钢筋砼块式8m×3m/个）；含预埋锚栓 | 48 | 个 | 160 |  |  | 含预埋件
58 | 升压站建筑物 | 主控室框架200m²（控制室+工程师室+会议室）+35kV配电室框架250m²+辅助用房砖混100m²（备品库+卫生间）+防静电地板+普通装修 | 1 | 项 | 130 |  |  | 含主控/配电/辅助用房
59 | 站内道路及地坪 | 主干道C30砼6m宽/250mm厚×300m+次干道4m宽×400m+回车场2处（12m×12m）+储能区碎石地坪8000m² | 1 | 项 | 80
60 | 电缆沟及排水设施 | 砖砌电缆沟0.8m×1.0m×600m+浆砌片石排水沟0.5m×0.5m×500m+集水井4座+雨水检查井6座+化粪池1座 | 1 | 项 | 100
61 | 围墙及大门 | 砖砌围墙2.5m高×600m（基础+压顶）+电动伸缩大门8m×1樘+人行侧门1樘+门卫室15m² | 1 | 项 | 50
62 | 绿化及景观 | 绿化面积2000m²（草坪+灌木+乔木）+站前区景观+自动喷灌系统 | 1 | 项 | 50
十三 | 安装工程
63 | 储能设备安装 | 32台电池预制舱（80t吊车）+16台PCS一体机（50t吊车）吊装就位+找正固定+舱间接线+接地 | 1 | 项 | 150
64 | 电气设备安装 | 主变（就位+附件+真空注油+热油循环+试验）+GIS（组装+抽真空+充SF6）+全部开关柜+SVG+低压柜+直流屏+通信柜就位安装 | 1 | 项 | 100
65 | 电缆敷设及接线 | 全部电力/控制电缆敷设+电缆头制作+光缆熔接+桥架2000m+防火封堵 | 1 | 项 | 80
66 | 调试及并网试验 | 单体调试+系统联调（充放电循环+AGC/AVC）+并网检测（电能质量/LVRT/防孤岛）+电网验收（保护整定+调度对点）+涉网试验 | 1 | 项
67 | 保运及培训 | 7×24h运维团队驻场保运30天+运行操作培训+故障处理培训+竣工资料 | 1 | 项 | 50
十四 | 设计及其他费用
68 | 可研费 | 预可研+申报资料+可研+规划图 | 1 | 项 | 0
68.1 | 预可研+申报 | 预可研+申报 | 1 | 项 | 30 | 30 | 成都恒华电力科技咨询有限责任公司
68.2 | 可研+规划图 | 可研+规划图 | 1 | 项 | 50 | 50 | 成都恒华电力科技咨询有限责任公司
69 | 勘察设计费 | 初设+概算+施工图（全专业）+竣工图+地勘（8孔20~30m） | 1 | 项 |  | 80 | 四川晟泰电力工程咨询有限公司
70 | 技术专题编制费 | 环评+水保+安评+稳评+职评+能评+地灾+矿压 八大专篇编制+评审 | 1 | 项 | 60
70.1 | 外线专篇 |  | 1 | 项 |  | 5.18 | 四川熙泰荣科技发展有限公司
70.1 | 储能专篇 |  | 1 | 项 |  | 34.6 | 四川熙泰荣科技发展有限公司
71 | 工程监理费 | 总监1+专监2+安全监理1；8个月 | 1 | 项 | 80
72 | 项目管理费 | 现场管理4人+办公+差旅+通信+资料归档 | 1 | 项 | 150
72.1 | 项目管理费 | 项目管理费 | 1 | 项 |  | 3.5
72.2 |  |  | 1 | 项
73 | 不可预见费 | 设计变更+现场签证+材料价差+不可预见地质+政策变化 | 1 | 项 | 250
73.1 | 地勘测点 | 勘测设计外购挖机及水费 | 1 | 项 |  | 0.76 | 四川科特空间科技有限公司
合 计
十五 | 外线回购费用 |  |  |  | 500
74 | 可研+设计 | 可研+设计 | 1 | 项 | 0 | 28
75 | 报告编制服务 | 线路不可避让永久基本农田报告编制服务 | 1 | 项 | 0 | 4.5 | 四川科特空间科技有限公司
76 | 咨询服务类外购 | 送出线路核准报告编制服务 | 1 | 项 | 0 | 6.4 | 四川安能基节能科技有限公司
77 | 勘察设计费 | 初设+概算+施工图（全专业）+竣工图+地勘（8孔20~30m） | 1 | 项 | 0 | 15 | 泸州市宇众金属回收公司